Część opisowa

1. Cel, zakres i podstawa opracowania

2. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe inwestycji

3. Opinia geotechniczna

4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem

5. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem – nie dotyczy

6. Wytyczne wykonania robót ziemnych

7. Uwagi końcowe

Spis rysunków

- Projekt zagospodarowania terenu

- Profil podłużny kanalizacji

- Schemat zbiornika rozsączającego

- Schemat studni rozprężnej Ø625

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawą do wykonania niniejszego opracowania są:

- Zlecenia Inwestora

- aktualnie obowiązujące normy i przepisy dotyczące projektowania

- Podkłady architektoniczno – budowlane

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Zarząd Zlewni w Sieradzu, DECYZJA PS.ZUZ.4210.734.2025.AZ

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego budowy zbiornika rozsączającego wraz ze studnią z filtrem, studnią rozprężną i rurociągiem tłocznym w Rembieszowie, gmina Zapolice, 98-161 Rembieszów 5B, dz. nr ewid. 903/1, 278, obręb 0012, j.e. 101903_2.

Inwestorem jest Urząd Gminy Zapolice, 98-161 Zapolice, ul. Plac Strażacki 5.

- Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe inwestycji

Zakres opracowania obejmuje budowę zbiornika rozsączającego wraz ze studnią z filtrem, studnią rozprężną i rurociągiem tłocznym. Stacja uzdatniania wody w Rembieszowie jest funkcjonalnie związana ze znajdującym się na działce 278 obręb 0012 Rembieszów ujęciem wód podziemnych z poziomu kredy górnej o zdolności poboru wody na poziomie 36,0 m3/h . Woda z ujęcia zawiera podwyższone ilości żelaza. Przed podaniem do sieci woda jest uzdatniana. Woda z płukania filtrów jest gromadzona w istniejących 4 zbiornikach 10 m3 (odstojnikach) oraz okresowo odprowadzana do stawu znajdującego się na granicy ogrodzonego terenu ujęcia.

Działki ewid. nr 428, 430, 432/1, 432/2  obręb 0012 Rembieszów, na których zlokalizowany jest staw, do którego odprowadzane są obecnie popłuczyny, nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowana inwestycja ma za zadanie zagospodarowanie wód popłuczynowych z filtrów odżelaziania na własnym terenie (ogrodzonym terenie stacji wodociągowej)..

Odprowadzenie projektuje się do projektowanego zbiornika podziemnego rozsączającego. Woda z płukania filtrów jest gromadzona w istniejących zbiornikach (cztery zbiorniki po 10 m3 każdy), gdzie zamontowana zostanie pompa ciśnieniowa, przetłaczająca wody do systemu rozsączania o wydajności max 7,5 m3/h. Cykl ten jest realizowany co dwa dni. Rurociąg tłoczny należy wykonać z rur PE80SDR17 Ø50. Włączenie projektowanego rurociągu tłocznego zgodnie z częścią rysunkową opracowania (rys nr 1) do istniejącego rurociągu tłocznego za pomocą kolana elektrooporowego PEØ50<90⁰. Przed wprowadzeniem popłuczyn do zbiornika rozsączającego, nastąpi jego rozprężenie w studni PPØ625 systemowej do wytracania energii (np. ROMOLD), a następnie grawitacyjnie do studni z filtrem systemowej PP Ø800. Do odprowadzenia grawitacyjnego należy zastosować rury w klasie SN8 lite o średnicy Ø200. Zaprojektowano zbiornik rozsączający na bazie skrzynek D-Raintank smallbox systemu FUNKE w ilościach 90 szt, ułożonych w jednej warstwie, o  łącznej powierzchni 30x1,8x0,6m2.

System D-Raintank 3000 smallbox – podziemny zbiornik z tworzywa sztucznego wykonanego z  PVC-U do infiltracji wód opadowych, wykonany z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), ze współczynnikiem magazynowania wody na poziomie 97 %, z bocznymi, połączeniowymi płytami ze zintegrowanym systemem zatrzaskowym. Przyłączenie do zbiornika ze skrzynek wykonać w średnicy DN/OD 200 mm. Wyliczony zestaw skrzynek zawiera wymaganą ilość włókniny filtrującej GRK 3 o gęstości 150 g/m2 oraz geosiatki dwukierunkowej. Zastosowanie przed zestawem skrzynek studni płuczącej z PVC-U,  DN/OD –  800, umożliwiającą późniejszy serwis i płukanie skrzynek. System retencyjno-rozsączający wyposażony w element płuczący DN/OD – 200 mm, dający możliwość inspekcji TV oraz płukania pod wysokim ciśnieniem. Zamontowane rury płuczące z rozmieszczonymi równomiernie szczelinami na ½ obwodu, całość zakończona zaślepką zamykającą. Rura do płukania i sedymentacji min. SN 8 SDR 34. Zaleca się stosowanie skrzynek z elementami odpowietrzającymi od DN/OD – 110 mm do  315 mm w celu poprawy wymiany powietrza przy silnym napływie wód opadowych do układu. Układ wyposażony w bloki inspekcyjne z rynnami na dnie skrzynek do przemieszczania się kamer do kontroli stopnia kolmatacji geowłókniny i sprawdzenia stanu technicznego całego układu od środka. Zaleca się stosowanie skrzynek inspekcyjnych z rurą wznoszącą DN/OD – 400 mm zakończoną włazem żeliwnym. Wymiary skrzynek to 600x600x330 mm.

Przygotowanie podbudowy pod planowany zbiornik

Przygotowanie podbudowy pod planowany zbiornik – rozłożenie geowłókniny z zakładami (min. 30 cm).

Boki gotowego zbiornika zamknąć płytą boczną montowaną na zatrzaski.

Cały zbiornik zawinąć geowłókniną z zakładami (min. 30 cm).

Owinięty zbiornik przykryć warstwa zasypowa stabilizująca – 5 cm.

Strefy boczne wykopu wypełnić warstwowo materiałem zdolnym do zagęszczenia np. kruszywo frakcji 0-32 mm, zwrócić uwagę aby podczas tych czynności nie naruszyć konstrukcji skrzynek. Zagęszczenie po bokach jest bezwzględnie konieczne.                                          Po wypełnieniu bocznym materiał nasypowy np. piasek budowlany należy nanieść jako pierwszy na górna część modułu, warstwa min. 5 cm. Następnie ułożyć geosiatkę w taki sposób aby jej krawędzie wystawały ok. 1,0 m poza obrys modułu rozsączającego.

Wypełnienie górne wykonywać warstwowo co 30 cm odpowiednio zagęszczając.

Boczna odległość min. 0,5 m większa niż obrys całego modułu

Wielkość frakcji:

a) podbudowa			8 mm

b) wypełnienie boczne	32 mm

c) wypełnienie górne		16 mm

- Opinia geotechniczna

Uwaga na etapie badań geologicznych odwiercono otwory geologiczne. W badanej strefie podłoża gruntowego na głębokości 1,2 m występują wody gruntowe. Dlatego przewidziano zabudowę zbiornika pod istniejącym terenem jednak nasyp przewidziano w okolicy studni rozprężnej i studni z filtem-płuczącej.

- Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem

a)	zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód

Ilość wód popłucznych odprowadzanych do rowu w latach 2021-2024 wynosiła ok. 1047-1 127 m3/rok. W 2024 r, SUW został zmodernizowany. W oparciu o te dane i dla zapewnienia rezerwy związanej z modernizacja obiektu ilość wód wprowadzanych do ziemi (zbiornika wodnego) ścieków pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody (wód popłucznych po płukania filtrów) w ilości:

Qmax.h = 0,0021 m3/s (7,5 m3/h),

Qśr. dobowe w skali roku = 5,2 m3/dobę,

Qmax.rok= 1 900  m3/rok.

o stężeniu substancji zanieczyszczających nieprzekraczających następujących wartości:

- zawiesina ogólna		– Szaw.og. = 35 mg/l

- żelazo ogólne 		– SFe = 10 mg/l

# 5. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem – nie dotyczy

# 6. Wytyczne wykonania robót ziemnych

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istn. uzbrojenia podziemnego. Przekopy kontrolne należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli właścicieli uzbrojenia). Ewentualne skrzyżowania z kablami energetycznymi wykonać zgodnie z normami: PN/E-05125; PN-75/E-05100.

Całość prowadzić zgodnie z wytycznymi narady koordynacyjnej.

Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić nadzory branżowe wraz z uzgodnieniami do poszczególnych gestorów infrastruktury podziemnej.

Kable będące w kolizji porzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć rurami ochronnymi.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami: PN-B-10736; PN-B-06050. Zastosować pełne odeskowanie wykopów balami drewnianymi z rozporami trwale umocowanymi w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie. Odeskowanie i rozparcie ścian wykopu powinno następować stopniowo w miarę głębienia wykopu, przy czym przestrzeń czasowo nieodeskowana nie powinna przekraczać w gruntach luźnych  0,4m a w gruntach średnio zwartych i zwartych wysokość ta może być większa (0,5-0,7m). Ostatnia górna deska obudowy powinna wystawać ponad powierzchnię terenu co najmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu lub kamieni oraz spływu wód opadowych do  wnętrza wykopu. W każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu. Podczas trwania robót montażowych powinno się przynajmniej przed rozpoczęciem sprawdzić sztywność zabitych rozpór. Rozdeskowanie ścian wykopu powinno następować z zachowaniem ostrożności równocześnie z zasypką, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. Miejsca wykopów należy oznakować. Miejsce ułożenia rur ochronnych i ich długości przedstawiono na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym.

Natomiast nadmiar ziemi z urobku wraz z gruzem i podbudową należy odwieść na wysypisko.

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie i ręcznie. Po wykonaniu wykopu pod sieć dno wykopu należy oczyścić z kamieni, gruzu itp. i wykonać podsypkę z piasku grubości 20cm. Ułożony w wykopie rurociąg należy do wysokości 20 cm ponad wierzch rury zasypać warstwą piasku na mokro. Pod nawierzchnią asfaltową całość wykopu zasypać piaskiem. Warstwy piasku należy zagęszczać warstwowo z zachowaniem odpowiedniej warstwy ochronnej nad rurą (zależnie od używanego sprzętu i wskazówek producenta rur). Zasypkę należy ubić do około 98% zagęszczenia. Zasypywanie rur należy wykonywać przy możliwie najniższych temperaturach dodatnich ( rano lub wieczorem ). Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt przeznaczony do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę gruntu należy przeprowadzić zgodnie z pkt.8 normy PN-B-10736.  Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony.

Informacja o zagospodarowaniu odpadami

W celu zminimalizowania powstania odpadu (ziemia z ukopu) przewiduje się prowadzenie robót w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych, umocnionych obudową rozporowo-przesuwną „KRINGS-VERBAU”. Odwóz urobku na czasowy odkład (100%) samochodem samowyładowczym 10-12T. Zagęszczenie podłoża będzie wykonywane zagęszczarkami wibracyjnymi typu „WACKER” (stopowa i płytowa).

Nadmiar ziemi przewiduje się do odwozu na wysypisko.

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998.

| Przeznaczenie | Przydatne | Przydatne z zastrzeżeniami | Treść zastrzeżenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Na dolne warstwy nasypów/zasypów poniżej strefy przemarzania | 1. Rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste, zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki 2. Żwiry i pospółki, również gliniaste 3. Piaski grubo, średnio i drobnoziarniste, naturalne i łamane 4. Piaski gliniaste z domieszką frakcji żwirowo-kamienistej (morenowe) o wskaźniku różnoziarnis-tości U15 5. Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne ze starych zwałów (powyżej 5 lat) 6. Łupki przywęgłowe przepalone 7. Wysiewki kamienne o zawartości frakcji iłowej poniżej 2% | 1. Rozdrobnione grunty skaliste miękkie | - gdy pory w gruncie skalistym będą wypełnione gruntem lub materiałem drobnoziarnistym |
|  |  | 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły piaszczyste i pyły | - gdy będą wbudowane w miejsca suche lub zabezpieczone od wód gruntowych i powierzchniowych |
|  |  | 4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem pylastych piasków próchnicznych | - do nasypów nie wyższych niż 3 m, zabezpieczonych przed zawilgoceniem |
|  |  | 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste oraz inne o wL 35% | - w miejscach suchych lub przejściowo zawilgoconych |
|  |  | 6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz inne grunty o granicy płynności wL od 35 do 60% | - do nasypów nie wyższych niż 3 m: zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po ulepszeniu spoiwami |
|  |  | 7. Wysiewki kamienne gliniaste o zawartości frakcji iłowej ponad 2% | - gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje się na głębokości większej od kapilarności biernej gruntu podłoża |
|  |  | 8. Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne z nowego studzenia (do 5 lat) | - o ograniczonej podatności na rozpad - łączne straty masy do 5% |
|  |  | 9. Iłołupki przywęglowe nieprzepalone | - gdy wolne przestrzenie zostaną wypełnione materiałem drobnoziarnistym |
|  |  | 10. Popioły lotne i mieszaniny popiołowo-żużlowe | - gdy zalegają w miejscach suchych lub są izolowane od wody |
|  | 1. Żwiry i pospółki 2. Piaski grubo i średnio- ziarniste 3. Iłołupki przywęglowe przepalone zawierające mniej niż 15% ziarn mniej- szych od 0,075 mm 4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu odpowiadają- cym pospółkom lub żwirom | 1. Żwiry i pospółki gliniaste 2. Piaski pylaste i gliniaste 3. Pyły piaszczyste i pyły 4. Gliny o granicy płynności mniejszej niż 35% 5. Mieszaniny popiołowo-żużlowe z węgla kamiennego 6. Wysiewki kamienne gliniaste o zawartości frakcji iłowej 2% 7. Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne 8. Piaski drobnoziarniste |  |
| W wykopach i miejscach zerowych do głębokości przemarzania | Grunty niewysadzinowe | Grunty wątpliwe i wysadzinowe | - gdy są ulepszane spoiwami (cementem, wapnem, aktywnymi popiołami itp.) |

a)	Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków – nie dotyczy.

b)	Układ komunikacyjny – nie dotyczy.

c)	Sposób dostępu do drogi publicznej – nie dotyczy.

d)	Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.

Prace ziemne w miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w porozumieniu z przedstawicielami właścicieli tego uzbrojenia. Zbliżenia i skrzyżowania z kablami wykonać zgodnie z normami: PN-76/E-05125, PN-75/E-05100 natomiast z liniami napowietrznymi zgodnie z normą PN-E-05100-1:1998. Przebieg istniejącego uzbrojenia terenu pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania w oparciu o aktualne plany sytuacyjno-wysokościowe dostarczone przez zamawiającego oraz planowany przebieg pozostałych instalacji i sieci. Nie wyklucza się istnienia innego uzbrojenia niż wynikającego z mapy do celów projektowych.

e)	Ukształtowanie terenu i układ zieleni.

Prowadzona trasa rurociągu nie koliduje z elementami zieleni wysokiej i nie wymaga dodatkowych uzgodnień.

# 7. Uwagi końcowe

•	Całość prac należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” i obowiązującymi przepisami bhp;

•	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz. 46), wraz ze zmianami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 1996 roku, zmieniającym Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 45/96, poz. 200)

•	Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych;

•	Urządzenia i materiały użyte przy wykonawstwie powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty;

•	Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” i zaleceniami producenta materiałów.

•	Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

•	Wykonany rurociąg powinien zostać naniesiony na mapy zasadnicze przez służby geodezyjne.

•	Zabrania się uziemiania instalacji elektrycznych do instalacji wodociągowej.